## A. Instructions
Calculateur des économies reliées à la conversion d'un système de chauffage au combustible fossile vers un système de chauffage électrique résistif
Outil d'aide à la décision
Mise en contexte
• Le but du calculateur est d'évaluer les potentiels économique et environnemental permettant aux entreprises ayant déjà un système de chauffage au combustible fossile existant d'analyser les coûts et avantages associés au remplacement de leur système en comparaison avec l'implantation d'un système de chauffage électrique résistif.
• L'outil est conçu pour un producteur ayant des installations existantes, puisqu'il calcule la consommation électrique en fonction de la consommation annuelle typique de l'entreprise. Les budgets sont également basés sur l'utilisation des équipements déjà en place.
• L'outil est conçu de manière à être utilisé pour une ou plusieurs serres ayant les mêmes caractéristiques. Dans l'éventualité où des serres ont des caractéristiques différentes (ex: combustibles différents, réseau de distribution différents, etc.), regrouper les infrastructures similaires en "zones" et réutiliser l'outil pour chacune des zones.
• L'outil est conçu pour calculer la consommation électrique équivalente pour un producteur souhaitant garder la même période de production et les mêmes consignes de production que ce qu'il fait actuellement. L'outil n'est pas conçu pour simuler une plus longue période de production.
Instructions:
• Assurez-vous de bien lire les instructions et la mise en contexte avant d'utiliser l'outil.
• Vous aurez besoin des informations suivantes pour utiliser le calculteur. Assurez-vous de les rassembler avant de débuter:
– Consommation annuelle typique du combustible actuel;
– Coût du combustible (en $/unité ou coût annuel);
– Spécifications des équipements actuellement en place (type d'équipement, âge des équipements, type de distribution (air chaud/eau chaude), nombre d'unités installées, puissance totale des équipements);
– Spécifications sur l'entrée électrique (capacité de l'entrée électrique actuelle (A), utilisation actuelle de l'entrée électrique (A), voltage de l'entrée électrique (V), accès au réseau triphasé);
– Votre tarif d'Hydro-Québec actuel.
• Remplir les cases grises dans la section 1 (Données et Variables), la section 2 (Hypothèses et Constantes) et la section 3 (Résultats)
* Les résultats (section 3) apparaîtront lorsque toutes les cases grises auront été remplies
* Certaines cases deviendront rouges si les données entrées ne sont pas adéquates
* Certains avertissements apparaîtront au fur et à mesure, si applicable
• Consulter la section 3 (Résultats)
• Consulter la section 4 (Recommandations, facteurs de variabilité et prochaines étapes)
Mise en garde: l'utilisateur est l'unique responsable des résultats obtenus à la suite de l'utilisation de l'outil.

## B. Calculateur
Calculateur des économies reliées à la conversion d'un système de chauffage au combustible fossile vers un système de chauffage électrique résistif
Instructions:
• Le calculateur est un outil pour évaluer la conversion d'un système de chauffage au combustible fossile vers l'électricité pour une production existante (mêmes caractéristiques). Assurez vous d'avoir bien consulté l'onglet A. Instructions avant de débuter l'utilisation du calculateur.
• Remplir les cases grises dans la section 1 (Données et Variables), la section 2 (Hypothèses et Constantes) et la section 3 (Résultats).
1. DONNÉES ET VARIABLES |  |  |  | 2. HYPOTHÈSES ET CONSTANTES
Combustible
Type de combustible |  |  |  | Facteur d'émission en GES
Consommation annuelle typique |  |  |  | Pouvoir calorifique
Coût du combustible |  |  |  | Électricité
|  |  |  | Efficacité des équipements | 100%
Émissions de GES annuelles |  |  |  | Facteur d'émission en GES | 0.0020412 | kg CO2eq/kWh
Équipements actuels |  |  |  | Tarif Hydro-Québec actuel
Type d'équipement |  |  |  | Coût de l'électricité |  | $/kWh
Type de distribution |  |  |  | Coûts typiques équipement électrique
Âge approximatif des équipements |  |  |  | Serpentin électrique* | 150 | $/kW
Efficacité des équipements en place (%) |  |  |  | Chaudière électrique* | 200 | $/kW
Nombre d'unité installée |  | unités |  | Ferblanterie | 1250 | $/unité
Puissance brute totale des équipements |  | kW |  | Raccordement électrique et contrôle | 1500 | $/unité
Conversion puissance des équipements |  | kW |  | *Acquisition et installation incluses
| 0 | BTU/h
| 0 | BHP
Capacité totale de l'entrée électrique actuelle |  | A
Voltage de l'entrée électrique |  | V
Accès au réseau triphasé |  |  | FAUX
Les résultats apparaîteront seulement si toutes les cases grises de la section 1. et la section 2. sont remplies.
3. RÉSULTATS |  |  |  | Notes
Dimensionnement des équipements
Puissance d'équipement équivalent électrique
Ampérage nécessaire sur l'entrée électrique
Nombre d'unités électriques
Consommation annuelle
Consommation équivalente électrique
Coûts de chauffage électrique annuels
Émissions de GES annuelles
Économies
Économies annuelles de chauffage
Économies annuelles de GES
Coûts d'acquisition
Budget de projet estimé
Équipements électriques (acquisition et installation)
Ferblanterie
Raccordement électrique et contrôle
Autres coûts de budget (si applicable)
Sous-total |  | 0 | $
Période de retour sur investissement (sans aide financière)
Aide financière estimée
Proportion du coût du projet
Sous-total (avec aide financière)
Période de retour sur investissement (avec aide financière)
4. RECOMMANDATIONS, FACTEURS DE VARIABILITÉ ET AUTRES CONSIDÉRATIONS
Notes sur le budget:
• Les montants budgétaires présentés dans cet outil incluent les éléments suivants:
– Acquisition et installation des équipements électriques;
– Raccordement électrique des équipements;
– Ferblanterie pour le système de distribution (si applicable);
– Raccordement au système de contrôle.
• Les éléments suivants ne sont pas inclus dans les coûts présentés et pourraient être à rajoutés au budget de projet total selon le cas:
– Entrée électrique (agrandissement ou nouvelle entrée électrique);
– Aérothermes au combustible fossile (en système d'appoint ou pour l'utilisation du ventilateur centrifuge intégré);
– Frais de gestion de projet;
– Contingences.
• Aucun coût de remplacement des équipements de chauffage au combustible fossile désuets ne sont inclus dans les estimations budgétaires présentées.
• Les montants budgétaires utilisés dans les calculs de résultats reflètent les coûts généraux du marché en 2023 pour ce type d'équipement. Les coûts pourraient fluctuer en fonction du marché et être revus à la hausse pour certaines situations.
• Le coût de l'électricité est présenté selon les tarifs d'option d'électricité additionnelle pour l'éclairage de photosynthèse ou le chauffage des espaces destinés à la culture de végétaux en date d'avril 2023. Le tarif d'électricité additionnelle englobe à la fois la puissance (kW) et l'énergie (kWh).
Notes sur les équipements:
• Il est assumé qu'un système de chauffage au combustible fossile à air chaud ou à eau chaude soit installé préalablement dans les serres.
• Il est assumé que les équipements actuels sont réutilisés pour la distribution de chaleur avec le système de chauffage électrique.
• Les équipements de chauffage électrique ont été dimensionnés à la même puissance que les équipements de chauffage actuellement installés dans la serre. À titre informatif, la puissance des équipements électriques installés pourraient être diminuée en couvrant toujours une portion importante des besoins thermiques des serres.
• Le concept et l'intégration d'un système de chauffage électrique peuvent varier en fonction de plusieurs facteurs, notamment en raison des équipements actuels et leur configuration dans les serres. Dans certains cas, ces facteurs pourraient avoir une incidence sur les coûts et la faisabilité technique du projet.
• La puissance requise du ventilateur centrifuge pour le fonctionnement adéquat des équipements devra être validée avec un fournisseur d'équipement ou l'entrepreneur responsable de l'installation.
• L'efficacité des équipements indiquée dans la section 1 du calculateur est une estimation. L'efficacité réelle dépend de plusieurs facteurs, notamment au niveau de l'entretien des équipements au fil des années.
• Dans le cas où l'accès au réseau triphasé n'est pas possible, les équipements de chauffage électrique pourraient être dimensionnés sur le réseau monophasé. Par contre, une plus grande capacité (ampérage) est à prévoir pour des équipements de la même puissance de chauffage. Une validation de la faisabilité de ce type de projet auprès d'un électricien est nécessaire.
• Dans la section 3 du calculateur, l'ampérage disponible est calculé sur une entrée triphasée (actuelle ou nouvelle).
• Pour les équipements à l'air chaud, selon la configuration et l'intégration des équipements électriques au système de chauffage, il se pourrait que l'utilisation simultanée des équipements électriques et au combustible fossile ne soit pas possible.
5. PROCHAINES ÉTAPES DE PROJET
Les prochaines étapes suivantes sont présentées à titre informatif. Elles permettront d'aller préciser certaines informations du projet.
• Valider la période et les consignes de production voulues, afin de prévoir un dimensionnement adéquat des équipements électriques (si applicable);
• Valider la capacité de l'entrée électrique et l'ampérage disponible auprès d'un électricien;
• Valider si le réseau triphasé se situe près du site de production dans le cas des entrées électriques monophasées;
• Obtenir une estimation budgétaire pour les coûts non pris en compte dans le calculateur (par ex. l'entrée électrique) auprès d'un électricien et entrer ce coût additionnel dans le calculateur afin d'obtenir un budget de projet et une période de retour d'investissement plus précis;
• Valider la faisabilité technique d'installation avec un fournisseur d'équipement ou un professionnel (ingénieur);
• Définir le concept d'intégration du système de chauffage électrique au système de chauffage actuel (s'il sera réutilisé pour la distribution);
• Valider l'état des équipements de chauffage actuels au combustible fossile et valider s'ils peuvent être réutilisés pour la distribution;
• Évaluer les aides financières potentielles applicables pour le projet et les dépenses admissibles:
– Transition Énergétique Québec, programme ÉcoPerformance (implantation simplifiée);
– Ministère des Ressources Naturelles et des Forêts, programme d'extention du réseau triphasé (si applicable);
– Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec (MAPAQ), Initiative ministérielle pour le développement des serres et des grands tunnels​;
• Il est à noter que le programme ÉcoPerformance (implantation simplifée) de Transition Énergétique Québec subventionne uniquement les équipements électriques si le système de chauffage actuel est au mazout ou au propane.
• Application aux programmes d'aide financière, si applicable;
• Demandes de soumissions et précision du budget de projet.
RESSOURCES
Programme d'extension au réseau triphasé: https://transitionenergetique.gouv.qc.ca/affaires/programmes/acces-reseau-triphase
Programme ÉcoPerformance (implantation simplifiée): https://transitionenergetique.gouv.qc.ca/affaires/programmes/ecoperformance/implantation-simplifiee
Initiative ministérielle pour le développement des serres et des grands tunnels: https://www.mapaq.gouv.qc.ca/fr/Productions/md/programmesliste/efficaciteenergetique/Pages/Initiative-ministerielle-developpement-serres.aspx

## C. Hypothèses (hidden)
Combustible | Unité | $/unité | Pouvoir calorifique | Unité PC | Facteur d'émission GES | Unité GES | Unité tGES | Efficacité | Oui/non | Distribution | Unité puissance | $/unité2 | Tarif HQ (nom) | Tarif HQ ($) | Voltage entrée électrique | Voltage pour calcul | Équipements | Efficacité éq. | Âge des éq.
Propane | L | $/L | 7.031 | kWh/L | 1.544 | kg CO2eq/L | tCO2eq/L | 80% | Oui | Air chaud (avec ballons) | kW | $/L | D, DP ou DM | 0.05984 | 120/240 V (monophasé) | 240 | Aérotherme/fournaise (efficacité standard) | 80% | 30 ans et moins
Mazout | L | $/L | 10.694 | kWh/L | 2.7347 | kg CO2eq/L | tCO2eq/L | 80% | Non | Eau chaude | BTU/h | $/m3 | G, M ou G9 | 0.06188 | 347/600 V (triphasé) | 600 | Aérotherme/fournaise (haute efficacité) | 90% | 30 ans et plus
Gaz naturel | m3 | $/m3 | 10.525 | kWh/m3 | 1.8893 | kg CO2eq/m3 | tCO2eq/m3 | 80% |  |  | BHP | $/année |  |  |  |  | Chaudière/bouilloire (efficacité standard) | 82%
Huile usée | L | $/L | 10.878 | kWh/L | 2.4224 | kg CO2eq/L | tCO2eq/L | 80% | [8 empty] | Chaudière/bouilloire (haute efficacité) | 90%
Électricité | kWh | $/kWh |  |  | 0.0020412 | kg CO2eq/kWh | tCO2eq/kWh | 100%
Source:
Transition Énergétique Québec
Hydro-Québec